## Лист 1
Спецификация обрудования, изделий и материалов
Согласовано
| Взам. инв. № | Примечание: допускается замена указаного в спецификации оборудования н ааналогичное (эквивалентное) по своим характеристикам после согласования с проектной организацией и Заказчиком.
Подп. и дата
АВТГ.23-097.ТХ.СО
ООО «РН-Северо-Запад»
|  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата
|  | Разраб. |  | Хорошев |  |  | 11.23 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Онежский цех Северодвинской нефтебазы) | Стадия | Лист | Листов
| Инв. №подп. | ГИП |  | Проценко |  |  | 11.23 |  | Р | 1 | 5
|  | Н. контр. |  | Вагапова |  |  | 11.23 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  | ООО «АВТОМАТИКА ГРУПП» г. Санкт-Петербург

## Листы 2,3,... с рамкой
|  | Инв. №подп. |  | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика |  |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол-во | Масса (ед.), кг | Приме-чание
Кол. уч.
1. Технологическое оборудование
Лист
|  | 1.1 | Установка стационарная для верхнего слива |  |  | УПВС-80С |  | Россия | Штука | 1 | 172 | 172 кг/шт
№ док.
|  | УВС-1 | В комплекте с шарнирно-сочлененного трубопровода
Сливной наконечник подключается к шарнирно-сочлененному трубопроводу при
Подп.
помощи быстроразъемного соединения.
Дата |  |  | Ручной вакуумный насос; ответные фланцы, прокладки, крепеж.
Диаметр условного прохода: 80 мм;
АВТГ.23-097.ТХ.СО
Рабочее вакуумметрическое давление, МПа (кгс/см2): 0,05 (0,5)
Сопротивление заземления между установкой и контуром заземления, не более 10 Ом.
Диапазон температур окружающей среды, от (минус) 40 до +50оС
Габаритные размеры в упакованном виде
Длина – 3200мм, Ширина – 600, Высота – 1300мм
|  | 1.2 | Электронасос с двойным торцовым уплотнением |  |  | КМН 100-80-160 2Г СО |  | Россия | Штука | 3 | 606 | 202 кг/шт
|  | Н1, Н2, Н3 | одноступенчатый консольный моноблочный насос
Вид взрывозащиты - 1ExdIIBT4
Вид климатического исполнения - У2
2Г CО — с двойным торцовым уплотнением с системой обеспечения
Подача - 100 м3/ч, напор - 32 м
Частота вращения - 2900 об./мин
2 | Лист |  | Мощность электродвигателя - 15 кВт
|  | Инв. №подп. |  | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. |  |  | Напряжение - ~ 380 В, 3ф, 50 Гц
Габариты - 806х500х1000 мм
Кол. уч.
Комплектно с датчиками:
Лист
сигнализация мин. и мак. доп. уровней в бачке с охлаждающей жидкостью
№ док.
насоса от работы «всухую» Endress-Hauser Liquiphant MFTL 50 с дискретным выходом
Подп. |  |  | манометры местные на входе и выходе насоса
Комплектно с трубами для подвода охлаждающей жидкости к камере уплотнений
Дата
с дренажными шаровыми кранами Ду15.
АВТГ.23-097.ТХ.СО
|  | 1.3 | Электронасос с двойным торцовым уплотнением |  |  | КМ 50-32-160Е-М |  | Россия | Штука | 3 | 165 | 55 кг/шт
|  | Н4, Н5, Н6 | одноступенчатый консольный моноблочный насос
Вид взрывозащиты - 1ExdIIBT4
Вид климатического исполнения - У2
с двойным торцовым уплотнением с системой обеспечения
Подача - 12,5 м3/ч, Напор - 32 м
Частота вращения - 3000 об./мин
Мощность электродвигателя - 3 кВт
Напряжение - ~ 380 В, 3ф, 50 Гц
Габариты - 515х220х305 мм
Комплектно с датчиками:
сигнализация мин. и мак. доп. уровней в бачке с охлаждающей жидкостью
насоса от работы «всухую» Endress-Hauser Liquiphant MFTL 50 с дискретным выходом
3 | Лист
манометры местные на входе и выходе насоса
|  | Инв. №подп. |  | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. |  |  | Комплектно с трубами для подвода охлаждающей жидкости к камере уплотнений
с дренажными шаровыми кранами Ду15.
Кол. уч.
Лист
|  |  | Фильтр жидкостный, условный диаметр DN, 150 мм |  |  | ФЖУ Ду150-1,6 |  | Россия | Штука | 1 | 140 | 140 кг/шт
№ док.
|  |  | Рабочее давление PN, 16кгс/см2 |  |  | ТУ 28.29.12-002- | [5 empty] | вес без отв. фланцев
Подп. |  |  | Материал корпуса фильтра сетчатого С - сталь 20 |  |  | 19767017-2017
Климатическое исполнение фильтра сетчатого У - от +45°С до -50°С
Дата
Тип присоединения к трубопроводу
фланцевое соединение по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. E-F (выступ-впадина)
АВТГ.23-097.ТХ.СО
Габаритные размеры
(длина х ширина х высота), 615х200х790мм
Комплектно с ответными фланцами, прокладками, крепежом
|  | 1.4 | Фильтр жидкостный, условный диаметр DN, 100 мм |  |  | ФЖУ Ду100-1,6 |  | Россия | Штука | 1 | 97 | 97 кг/шт
|  |  | Рабочее давление PN, 16кгс/см2 |  |  | ТУ 28.29.12-002- | [5 empty] | вес без отв. фланцев
|  |  | Материал корпуса фильтра сетчатого С - сталь 20 |  |  | 19767017-2017
Климатическое исполнение фильтра сетчатого У - от +45°С до -50°С
Тип присоединения к трубопроводу
фланцевое соединение по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. E-F (выступ-впадина)
Габаритные размеры
(длина х ширина х высота), 590х200х580мм
Комплектно с ответными фланцами, прокладками, крепежом
4 | Лист
|  | Инв. №подп. |  | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. |  | 1.5 | Фильтры сетчатые ФС типа III |  |  | Фильтр ФС- III-100-1,0 |  | Россия | Штука | 3 | 188.1 | 62,7 кг/шт
Условный диаметр DN, 100 мм
Кол. уч.
Рабочее давление PN, 16кгс/см2
Лист
№ док.
|  | 1.6 | Комплект ответных фланцев с крепежом и прокладками |  |  | КОФ Ду100, Ру1,6 |  | Россия | Штука | 3
Подп. |  |  | Комплектность 2 плоских фланца, 2 прокладки, болты, гайки, шайбы
Дата
|  | 1.7 | Быстро-разъемное соединиение «сухой» разъем |  |  | БРС100 |  | Россия | Штука | 1
|  |  | Розетка тип присоединения к шлану – резьба G4, Ду=100мм (Couprer female) |  |  | DDC400AL |  | Dixonvalve
АВТГ.23-097.ТХ.СО
|  |  | Папа тип присоединения - Фланец 4", Ду=100мм (Adapter) |  |  | DDA400ALFL
Мтериал: Алюминий
В комплекте: прокладки, крепеж, ответные фланцы (материал ответных фланцев сталь 20)
2. Трубопроводная арматура
|  | 2.1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая, 30с41нж |  |  | ЗКЛ2-16 30с41нж
|  |  | в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ Р 54808-2011 |  |  | Ду150 Ру16 |  | Россия | Штука | 4 | 388 | 97 кг/шт
|  |  | из стали 20 , крепежными изделиями и прокладками из |  |  | Ду100 Ру16 |  | Россия | Штука | 25 | 1300 | 52 кг/шт
|  |  | терморасширенного графита; |  |  |  |  | ОАО «Благовещенский»
класс герметичности затвора "A" ГОСТ Р 54808-2011
Py1,6 МПа, Тмакс.=425 оC, Материал: сталь 20ГМЛ
В комплекте: ответные фланцы, прокладки, крепеж.
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая, 30с41нж
5 | Лист
в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ Р 54808-2011
|  | Инв. №подп. |  | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. |  |  | из стали 20 , крепежными изделиями и прокладками из терморасширенного графита
Кол. уч.
|  | 2.2 | Клапан обратный поворотный фланцевый в комплекте с ответными |  |  | 19с53нж
Лист
|  |  | фланцами тип.11 по ГОСТ Р 54808-2011 из стали 20, крепежными |  |  | Ду100 |  | Россия | Штука | 6 | 282 | 47 кг/шт
№ док.
изделиями и прокладками из терморасширенного графита,
Подп. |  |  | Py4МПа, Тмакс.=425 оC, сталь 20Л
Комплект поставки должен содержать: Ответные фланцы, крепеж и прокладки
Дата
|  | 2.3 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая в комплекте |  |  | ЗКС.Ф-20-40
АВТГ.23-097.ТХ.СО
|  |  | с ответными фланцами из стали 20, крепежными изделиями и прокладками |  |  | ТУ 3741-094-07538145-99
|  |  | из терморасширенного графита, уплотнительная поверхность |  |  | Ду20 |  | Россия | Штука | 12 | 120 | 10 кг/шт
|  |  | фланцев корпуса "3" ГОСТ 12815-80, класс герметичности |  |  |  |  | ОАО "Торговый дом
|  |  | затвора "A" ГОСТ Р 54808-2011, Py4 МПа, Тмакс.=450 оC, сталь 18ХГТ |  |  |  |  | "Воткинский завод"
|  |  | Комплект поставки должен содержать: Ответные фланцы, крепеж и прокладки |  |  | Спускники и воздушники
|  | 2.4 | Кран 11с69п предназначен для установки в качестве запорного устройства на |  |  | 11с69п Ду100 Ру1,6 |  | Россия | Штука | 1 | 15 | 15 кг/шт
|  | КШ100 | трубопроводах, транспортирующих холодную воду, пар, горячую воду, |  |  |  |  | Компания АДЛ
|  |  | нефтепродукты, природный газ при температуре от минус 40 до плюс 200°С. |  |  |  |  | г. Москва
Класс герметичности затвора - А (ГОСТ 9544-93).
Py1,6 МПа, Тмакс.=425 оC,
Условный диаметр (Ду100)
Присоединение КШ к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80.
6 | Лист
Присоединение корпуса - фланцевый.
|  | Инв. №подп. |  | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. |  |  | Материал ответных фланцев - Сталь 20)
Комплект поставки должен содержать: Ответные фланцы для присоединения
Кол. уч.
арматуры и ответные фланцы для присоединения теплоносителя, крепеж и
Лист
№ док.
|  | 2.5 | Отборное устройство давления ЗК14-2-4-02 для манометра |  |  | 16-200-Ст20-МУ–Усил. |  | Россия | Штука | 6
Подп.
3. Детали трубопроводов
Дата
|  | 3.1 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с гарантией гидроиспытания с нормированным химическим составом и механическими свойствами металла (группы В). Материал сталь 20 по ГОСТ 19281-2014.
|  | 3.1.1 | Ø25х2,5 (спускники и воздушники) |  |  | (Ду 20) |  | Россия | п.м. | 3 | 4.17 | 1,39 кг/м
АВТГ.23-097.ТХ.СО
|  | 3.1.2 | Ø57х3,5 (с учетом запаса 20%) |  |  | (Ду 50) |  | Россия | п.м. | 3 | 13.86 | 4,62 кг/м
|  | 3.1.3 | Ø89х3,5 (с учетом запаса 20%) |  |  | (Ду 80) |  | Россия | п.м. | 3 | 22.14 | 7,38 кг/м
|  | 3.1.4 | Ø108х4,0 (с учетом запаса 10%) |  |  | (Ду 100) |  | Россия | п.м. | 72 | 738.72 | 10,26 кг/м
|  | 3.1.5 | Ø159х4,5 (с учетом запаса 20%) |  |  | (Ду 150) |  | Россия | п.м. | 36 | 620.856 | 17,246 кг/м
|  | 3.2 | Отводы крутоизогнутые с углом 90 град. приварной (R=1,5D) исп.2 по ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Материал сталь 20 по ГОСТ 19281-2014.
|  | 3.2.1 | П90° 108х4,0 (DN100) |  |  | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | Штука | 43 | 107.5 | 2,5 кг/шт
|  | 3.2.2 | П90° 159х4,5 (DN150) |  |  | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | Штука | 11 | 67.1 | 6,1 кг/шт
|  | 3.3 | Тройник равнопроходной исп.2 по ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) Материал сталь 20 по ГОСТ 19281-2014.
|  | 3.3.1 | П 108х4,0 (DN100) |  |  | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия | Штука | 7 | 15.4 | 2,2 кг/шт
|  | 2.3.1 | П 159х4,5 (DN150) |  |  | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия | Штука | 3 | 14.4 | 4,8 кг/шт
7 | Лист
|  | 3.4 | Переход концентрический, исп.2 по ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81). Материал – сталь 20
|  | Инв. №подп. |  | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. |  | 3.4.1 | К108х4,0-57х3,0 (Ду100-Ду50) |  |  | ГОСТ 17378-2001 |  | Россия | Штука | 6 | 5.4 | 0,9 кг/шт
|  | 3.4.2 | 108х4,0-89х3,5 (Ду100-Ду80) |  |  | ГОСТ 17378-2001 |  | Россия | Штука | 3 | 2.7 | 0,9 кг/шт
Кол. уч.
|  | 3.4.3 | К159х4,5-108х4,0 (Ду150-Ду100) |  |  | ГОСТ 17378-2001 |  | Россия | Штука | 3 | 6.9 | 2,3 кг/шт
Лист
№ док.
|  | 3.5 | Заглушка эллиптическая приварная по ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81). Материал – сталь 20 по ГОСТ 1050-88*.
Подп. |  | 3.5.1 | Заглушки фланцевые, сталь 20 АТК 24.200.02-90 (Ду=20мм) |  |  | 2-20-4,0 |  | Россия | Штука | 12 | 6 | 0,5 кг/шт
Дата
4. Опоры и металл для крепления технологических трубопроводов
|  | 4.1 | Опоры корпусные приварные КП по ОСТ 36-146-88, сталь Вст3пс4 |  |  | 108-КП-АС21 |  | Россия | Штука | 28 | 58.8 | 2,1 кг/шт
АВТГ.23-097.ТХ.СО
|  | 4.2 | Опоры корпусные приварные КП по ОСТ 36-146-88, сталь Вст3пс4 |  |  | 159-КП-АС21 |  | Россия | Штука | 6 | 12 | 2,0 кг/шт
|  | 4.3 | Трубы стальные электросварные. Материал – 2-3ПС/СП по ГОСТ: 10704-91, ТУ 10705-80
|  | 4.3.1 | Труба прямошовная 76х3,0 мм |  |  | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | п.м. | 18 | 97.2 | 5,4 кг/м
|  | 4.3.2 | Труба прямошовная 89х4,5 мм |  |  | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | п.м. | 3 | 25.02 | 8,34 кг/м
|  | 4.4 | Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп ГОСТ 14637-89
|  | 4.4.1 | Лист 200х200мм (δ=10мм) S=0,05 |  |  | ГОСТ 19903-2015 |  | Россия | Штука | 34 | 105.4 | 3,1 кг/шт
|  | 4.5. | Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп ГОСТ 14637-89
|  | 4.5.1 | 560х320мм (δ=5мм) установка насосов поз. Н-1,2,3) |  |  | ГОСТ 19903-2015 |  | Россия | Штука | 3 | 24 | 8 кг/шт
|  | 4.5.2 | 320х260мм (δ=5мм) установка насосов поз. Н-4,5,6) |  |  | ГОСТ 19903-2015 |  | Россия | Штука | 3 | 21 | 7 кг/шт
|  | 4.6 | Распорный анкер HSL-3-GM10/100 |  |  | ICC-ES/AC 19 |  | Россия | Штука | 68 | 5.44 | 0,08 кг/шт
8 | Лист
|  | 4.7 | Двутавр 20Ш1 (стойка для УПВС-80С) |  |  | ГОСТ 26020-83 |  | Россия | п.м. | 6 | 183.6 | 30,6 кг/м
|  | Инв. №подп. |  | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. |  | 4.8 | Швеллер 18П (установка насосов поз. Н-1,2,3) |  |  | ГОСТ 8240-97 |  | Россия | п.м. | 6 | 97.8 | 16,3 кг/м
|  | 4.9 | Швеллер 16П (установка фильтра ФЖУ-150) |  |  | ГОСТ 8240-97 |  | Россия | п.м. | 1 | 14.2 | 14,2 кг/м
Кол. уч.
|  | 4.10 | Уголок 50x50x5 равнополочный (установка насосов поз. Н-4,5,6) |  |  | ГОСТ 8509-93 |  | Россия | п.м. | 8 | 30.16 | 3,77 кг/м
Лист
|  | 4.11 | Уголок 30x30x3 равнополочный (установка фильтра ФЖУ-100) |  |  | ГОСТ 8509-93 |  | Россия | п.м. | 3 | 4.23 | 1,41 кг/м
№ док.
Подп. |  |  | 5. площадка насосной перекачки нефтепродуктов на АЗК
|  | 5.1 | Плита покрытия площадки насосной
Дата
|  | 5.1.1 | Бетон М300 (4х3,5х0,2 м) |  |  | ГОСТ 8639-82 |  | Россия | м3 | 2.8 | 6983.2 | 2494 кг/м3
|  | 5.1.2 | Щебень (4х3,5х0,1 м) |  |  |  |  | Россия | м3 | 1.4 | 1960 | 1400 кг/м3
АВТГ.23-097.ТХ.СО
|  | 5.1.3 | Арматура закладная Ø 8 мм рифленая А500С |  |  | ГОСТ 34028-2016 |  | Россия | Пог.м. | 32 | Нарезать в размер при монтаже
|  | 5.1.4 | Проволока вязальная Ø 1,2 мм |  |  | ГОСТ 3282-74 |  | Россия | кг | 0.5
|  | 5.1.5 | Кирпич полноценный одинарный 250х120х65 мм |  |  | М-150 |  | Россия | Штука | 120 | Бортик площадки
|  |  | Опоры под навес |  |  | 4 шт.
|  | 5.1.5 | Бетон М300 (V=0,24 м3 на 1 опору) (0,4х0,4х1,5) |  |  | ГОСТ 26633-2012 |  | Россия | м3 | 0.96 | 2394.24 | 2494 кг/м3
|  | 5.1.6 | Щебень (V=0,0128 м3 на 1 опору) |  |  | 0,4х0,4х0,2 |  | Россия | м3 | 0.128 | 179.2 | 1400 кг/м3
|  | 5.1.7 | Шпилька резьбовая оцинкованная DIN975 закладная |  |  | М10х1000 |  | Россия | Штука | 16 | 7.68 | 0,48 кг/шт
|  | 5.1.8 | Оголовок под приварку S-4 мм |  |  | 200х200 |  | Россия | Штука | 4 | 5 | 1,25 кг/шт
|  | 5.1.9 | Гайка обыкновенная оцинкованная DIN 934 |  |  | М10х1000 |  | Россия | Штука | 16 | 0.176 | 0,011 кг/шт
|  | 5.1.10 | Шайба пружинная (гровер) ГОСТ 6402-70 |  |  | №10 |  | Россия | Штука | 16 | 0.032 | 0,002 кг/шт
|  | 5.1.11 | Труба стальная квадратная 80х80, S4 мм |  |  | ГОСТ 8639-82 |  | Россия | Пог.м. | 36 | 335.88 | 9,33 кг/м
|  | 5.1.12 | Швеллер 16П |  |  | ГОСТ 8240-97 |  | Россия | п.м. | 6 | 85.2 | 14,2 кг/м
|  | 5.1.13 | Балка горячекатаная (двутавр) №16 |  |  | ГОСТ 57837-2017 |  | Россия | п.м. | 4 | 63.6 | 15,9 кг/м
|  |  | Навес площадки |  |  | 16 кв. м
9 | Лист
|  | 5.1.15 | Электроды сварочные |  |  | ГОСТ 9466-75 |  | Россия | кг. | 2
|  | Инв. №подп. |  | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. |  | 5.1.15 | Саморезы кровельные с буром по металлу |  |  | 35х4,8 мм |  | Россия | Штука | 100 | 0.7 | 0,007 кг/шт
|  | 5.1.16 | Диск отрезной по металлу (125х22,2х2 мм) |  |  |  |  | Россия | Штука | 10
Кол. уч.
|  | 5.1.17 | Электроды сварочные |  |  | ГОСТ 9466-75 |  | Россия | кг. | 2
Лист
6. Защита труб и опорно-крепежных металлоконструкций от коррозии
№ док.
|  | 6.1 | Кол-во эмали ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76 для технологических трубопроводов (расход краски 180г/м2):
Подп. |  | 6.1.1 | Краска эмаль (серая) на тр-д Ø25х2,5 (DN20) (длина 3 п.м, S=0,24 м2) |  |  | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 0.48 | 0.0864 | 0,18 кг/м²
|  | 6.1.2 | Краска эмаль (серая) на тр-д Ø57х3,5 (DN50) (длина 3 п.м, S=0,54 м2) |  |  | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 1.08 | 0.1944 | 0,18 кг/м²
Дата
|  | 6.1.3 | Краска эмаль (серая) на тр-д Ø89х3,5 (DN80) (длина 3 п.м, S=0,8 м2) |  |  | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 1.6 | 0.288 | 0,18 кг/м²
|  | 6.1.4 | Краска эмаль (серая) на тр-д Ø108х3,5 (DN100) (длина 72 п.м, S=24,4 м2) |  |  | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 48.8 | 8.784 | 0,18 кг/м²
АВТГ.23-097.ТХ.СО
|  | 6.1.5 | Краска эмаль (серая) на тр-д Ø159х4,5 (DN150) (длина 36 п.м, S=18 м2) |  |  | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 36 | 6.48 | 0,18 кг/м²
|  | 6.2 | Кол-во эмали ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76 для металоконструкций опор (расход краски 180г/м2):
|  | 6.2.1 | Краска эмаль (серая) на детали трубопровода (S=10,0 м2) |  |  | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 20 | 3.6 | 0,18 кг/м²
[8 empty] | ИТОГО: | м2 | 107.96 | 19.4328 | 0,18 кг/м²
|  | 6.3 | Кол-во грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (1 слой) для технологических трубопроводов (расход грунтаи 130г/м2):
|  | 6.3.1 | Грунтовка на тр-д Ø25х2,5 (DN20) (длина 3 п.м, S=0,24 м2) |  |  | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 0.24 | 0.0312 | 0,13 кг/м²
|  | 6.3.2 | Грунтовка на тр-д на тр-д Ø57х3,5 (DN50) (длина 3 п.м, S=0,54 м2) |  |  | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 0.54 | 0.0702 | 0,13 кг/м²
|  | 6.3.3 | Грунтовка на тр-д Ø89х3,5 (DN80) (длина 3 п.м, S=0,8 м2) |  |  | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 0.8 | 0.104 | 0,13 кг/м²
|  | 6.3.4 | Грунтовка на тр-д Ø108х3,5(DN100) (длина 72 п.м, S=24,4 м2) |  |  | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 24.4 | 3.172 | 0,13 кг/м²
|  | 6.3.5 | Грунтовка на тр-д Ø159х4,5(DN150) (длина 36 п.м, S=18 м2) |  |  | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 18 | 2.34 | 0,13 кг/м²
|  | 6.4 | Кол-во грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (1 слой) для металоконструкций опор (расход краски 130г/м2):
|  | 6.4.1 | Грунтовка на детали трубопровода (S=10,0 м2) |  |  | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 10 | 1.3 | 0,13 кг/м²
[8 empty] | ИТОГО: | м2 | 53.98 | 7.0174 | 0,13 кг/м²
|  | 6.5 | Растворитель (сольвент нефтяной) |  |  | ГОСТ 10214-78 |  | Россия | кг. | 2
10 | Лист

## Набор
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол-во | Масса (ед.), кг | Приме-чание
1. Технологическое оборудование
1.1 | Установка стационарная для верхнего слива | УПВС-80С |  | Россия | Штука | 1 | 172 | 172 кг/шт
УВС-1 | В комплекте с шарнирно-сочлененного трубопровода
Сливной наконечник подключается к шарнирно-сочлененному трубопроводу при
помощи быстроразъемного соединения.
Ручной вакуумный насос; ответные фланцы, прокладки, крепеж.
Диаметр условного прохода: 80 мм;
Рабочее вакуумметрическое давление, МПа (кгс/см2): 0,05 (0,5)
Сопротивление заземления между установкой и контуром заземления, не более 10 Ом.
Диапазон температур окружающей среды, от (минус) 40 до +50оС
Габаритные размеры в упакованном виде
Длина – 3200мм, Ширина – 600, Высота – 1300мм
1.2 | Электронасос с двойным торцовым уплотнением | КМН 100-80-160 2Г СО |  | Россия | Штука | 3 | 606 | 202 кг/шт
Н1, Н2, Н3 | одноступенчатый консольный моноблочный насос
Вид взрывозащиты - 1ExdIIBT4
Вид климатического исполнения - У2
2Г CО — с двойным торцовым уплотнением с системой обеспечения
Подача - 100 м3/ч, напор - 32 м
Частота вращения - 2900 об./мин
Мощность электродвигателя - 15 кВт
Напряжение - ~ 380 В, 3ф, 50 Гц
Габариты - 806х500х1000 мм
Комплектно с датчиками:
сигнализация мин. и мак. доп. уровней в бачке с охлаждающей жидкостью
насоса от работы «всухую» Endress-Hauser Liquiphant MFTL 50 с дискретным выходом
манометры местные на входе и выходе насоса
Комплектно с трубами для подвода охлаждающей жидкости к камере уплотнений
с дренажными шаровыми кранами Ду15.
1.3 | Электронасос с двойным торцовым уплотнением | КМ 50-32-160Е-М |  | Россия | Штука | 3 | 165 | 55 кг/шт
Н4, Н5, Н6 | одноступенчатый консольный моноблочный насос
Вид взрывозащиты - 1ExdIIBT4
Вид климатического исполнения - У2
с двойным торцовым уплотнением с системой обеспечения
Подача - 12,5 м3/ч, Напор - 32 м
Частота вращения - 3000 об./мин
Мощность электродвигателя - 3 кВт
Напряжение - ~ 380 В, 3ф, 50 Гц
Габариты - 515х220х305 мм
Комплектно с датчиками:
сигнализация мин. и мак. доп. уровней в бачке с охлаждающей жидкостью
насоса от работы «всухую» Endress-Hauser Liquiphant MFTL 50 с дискретным выходом
манометры местные на входе и выходе насоса
Комплектно с трубами для подвода охлаждающей жидкости к камере уплотнений
с дренажными шаровыми кранами Ду15.
| Фильтр жидкостный, условный диаметр DN, 150 мм | ФЖУ Ду150-1,6 |  | Россия | Штука | 1 | 140 | 140 кг/шт
| Рабочее давление PN, 16кгс/см2 | ТУ 28.29.12-002- | [5 empty] | вес без отв. фланцев
| Материал корпуса фильтра сетчатого С - сталь 20 | 19767017-2017
Климатическое исполнение фильтра сетчатого У - от +45°С до -50°С
Тип присоединения к трубопроводу
фланцевое соединение по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. E-F (выступ-впадина)
Габаритные размеры
(длина х ширина х высота), 615х200х790мм
Комплектно с ответными фланцами, прокладками, крепежом
1.4 | Фильтр жидкостный, условный диаметр DN, 100 мм | ФЖУ Ду100-1,6 |  | Россия | Штука | 1 | 97 | 97 кг/шт
| Рабочее давление PN, 16кгс/см2 | ТУ 28.29.12-002- | [5 empty] | вес без отв. фланцев
| Материал корпуса фильтра сетчатого С - сталь 20 | 19767017-2017
Климатическое исполнение фильтра сетчатого У - от +45°С до -50°С
Тип присоединения к трубопроводу
фланцевое соединение по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. E-F (выступ-впадина)
Габаритные размеры
(длина х ширина х высота), 590х200х580мм
Комплектно с ответными фланцами, прокладками, крепежом
1.5 | Фильтры сетчатые ФС типа III | Фильтр ФС- III-100-1,0 |  | Россия | Штука | 3 | 188.1 | 62,7 кг/шт
Условный диаметр DN, 100 мм
Рабочее давление PN, 16кгс/см2
1.6 | Комплект ответных фланцев с крепежом и прокладками | КОФ Ду100, Ру1,6 |  | Россия | Штука | 3
Комплектность 2 плоских фланца, 2 прокладки, болты, гайки, шайбы
1.7 | Быстро-разъемное соединиение «сухой» разъем | БРС100 |  | Россия | Штука | 1
| Розетка тип присоединения к шлану – резьба G4, Ду=100мм (Couprer female) | DDC400AL |  | Dixonvalve
| Папа тип присоединения - Фланец 4", Ду=100мм (Adapter) | DDA400ALFL
Мтериал: Алюминий
В комплекте: прокладки, крепеж, ответные фланцы (материал ответных фланцев сталь 20)
2. Трубопроводная арматура
2.1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая, 30с41нж | ЗКЛ2-16 30с41нж
| в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ Р 54808-2011 | Ду150 Ру16 |  | Россия | Штука | 4 | 388 | 97 кг/шт
| из стали 20 , крепежными изделиями и прокладками из | Ду100 Ру16 |  | Россия | Штука | 25 | 1300 | 52 кг/шт
| терморасширенного графита; |  |  | ОАО «Благовещенский»
класс герметичности затвора "A" ГОСТ Р 54808-2011
Py1,6 МПа, Тмакс.=425 оC, Материал: сталь 20ГМЛ
В комплекте: ответные фланцы, прокладки, крепеж.
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая, 30с41нж
в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ Р 54808-2011
из стали 20 , крепежными изделиями и прокладками из терморасширенного графита
2.2 | Клапан обратный поворотный фланцевый в комплекте с ответными | 19с53нж
| фланцами тип.11 по ГОСТ Р 54808-2011 из стали 20, крепежными | Ду100 |  | Россия | Штука | 6 | 282 | 47 кг/шт
изделиями и прокладками из терморасширенного графита,
Py4МПа, Тмакс.=425 оC, сталь 20Л
Комплект поставки должен содержать: Ответные фланцы, крепеж и прокладки
2.3 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая в комплекте | ЗКС.Ф-20-40
| с ответными фланцами из стали 20, крепежными изделиями и прокладками | ТУ 3741-094-07538145-99
| из терморасширенного графита, уплотнительная поверхность | Ду20 |  | Россия | Штука | 12 | 120 | 10 кг/шт
| фланцев корпуса "3" ГОСТ 12815-80, класс герметичности |  |  | ОАО "Торговый дом
| затвора "A" ГОСТ Р 54808-2011, Py4 МПа, Тмакс.=450 оC, сталь 18ХГТ |  |  | "Воткинский завод"
| Комплект поставки должен содержать: Ответные фланцы, крепеж и прокладки | Спускники и воздушники
2.4 | Кран 11с69п предназначен для установки в качестве запорного устройства на | 11с69п Ду100 Ру1,6 |  | Россия | Штука | 1 | 15 | 15 кг/шт
КШ100 | трубопроводах, транспортирующих холодную воду, пар, горячую воду, |  |  | Компания АДЛ
| нефтепродукты, природный газ при температуре от минус 40 до плюс 200°С. |  |  | г. Москва
Класс герметичности затвора - А (ГОСТ 9544-93).
Py1,6 МПа, Тмакс.=425 оC,
Условный диаметр (Ду100)
Присоединение КШ к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80.
Присоединение корпуса - фланцевый.
Материал ответных фланцев - Сталь 20)
Комплект поставки должен содержать: Ответные фланцы для присоединения
арматуры и ответные фланцы для присоединения теплоносителя, крепеж и
2.5 | Отборное устройство давления ЗК14-2-4-02 для манометра | 16-200-Ст20-МУ–Усил. |  | Россия | Штука | 6
3. Детали трубопроводов
3.1 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с гарантией гидроиспытания с нормированным химическим составом и механическими свойствами металла (группы В). Материал сталь 20 по ГОСТ 19281-2014.
3.1.1 | Ø25х2,5 (спускники и воздушники) | (Ду 20) |  | Россия | п.м. | 3 | 4.17 | 1,39 кг/м
3.1.2 | Ø57х3,5 (с учетом запаса 20%) | (Ду 50) |  | Россия | п.м. | 3 | 13.86 | 4,62 кг/м
3.1.3 | Ø89х3,5 (с учетом запаса 20%) | (Ду 80) |  | Россия | п.м. | 3 | 22.14 | 7,38 кг/м
3.1.4 | Ø108х4,0 (с учетом запаса 10%) | (Ду 100) |  | Россия | п.м. | 72 | 738.72 | 10,26 кг/м
3.1.5 | Ø159х4,5 (с учетом запаса 20%) | (Ду 150) |  | Россия | п.м. | 36 | 620.856 | 17,246 кг/м
3.2 | Отводы крутоизогнутые с углом 90 град. приварной (R=1,5D) исп.2 по ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Материал сталь 20 по ГОСТ 19281-2014.
3.2.1 | П90° 108х4,0 (DN100) | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | Штука | 43 | 107.5 | 2,5 кг/шт
3.2.2 | П90° 159х4,5 (DN150) | ГОСТ 17375-2001 |  | Россия | Штука | 11 | 67.1 | 6,1 кг/шт
3.3 | Тройник равнопроходной исп.2 по ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) Материал сталь 20 по ГОСТ 19281-2014.
3.3.1 | П 108х4,0 (DN100) | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия | Штука | 7 | 15.4 | 2,2 кг/шт
2.3.1 | П 159х4,5 (DN150) | ГОСТ 17376-2001 |  | Россия | Штука | 3 | 14.4 | 4,8 кг/шт
3.4 | Переход концентрический, исп.2 по ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81). Материал – сталь 20
3.4.1 | К108х4,0-57х3,0 (Ду100-Ду50) | ГОСТ 17378-2001 |  | Россия | Штука | 6 | 5.4 | 0,9 кг/шт
3.4.2 | 108х4,0-89х3,5 (Ду100-Ду80) | ГОСТ 17378-2001 |  | Россия | Штука | 3 | 2.7 | 0,9 кг/шт
3.4.3 | К159х4,5-108х4,0 (Ду150-Ду100) | ГОСТ 17378-2001 |  | Россия | Штука | 3 | 6.9 | 2,3 кг/шт
3.5 | Заглушка эллиптическая приварная по ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81). Материал – сталь 20 по ГОСТ 1050-88*.
3.5.1 | Заглушки фланцевые, сталь 20 АТК 24.200.02-90 (Ду=20мм) | 2-20-4,0 |  | Россия | Штука | 12 | 6 | 0,5 кг/шт
4. Опоры и металл для крепления технологических трубопроводов
4.1 | Опоры корпусные приварные КП по ОСТ 36-146-88, сталь Вст3пс4 | 108-КП-АС21 |  | Россия | Штука | 28 | 58.8 | 2,1 кг/шт
4.2 | Опоры корпусные приварные КП по ОСТ 36-146-88, сталь Вст3пс4 | 159-КП-АС21 |  | Россия | Штука | 6 | 12 | 2,0 кг/шт
4.3 | Трубы стальные электросварные. Материал – 2-3ПС/СП по ГОСТ: 10704-91, ТУ 10705-80
4.3.1 | Труба прямошовная 76х3,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | п.м. | 18 | 97.2 | 5,4 кг/м
4.3.2 | Труба прямошовная 89х4,5 мм | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | п.м. | 3 | 25.02 | 8,34 кг/м
4.4 | Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп ГОСТ 14637-89
4.4.1 | Лист 200х200мм (δ=10мм) S=0,05 | ГОСТ 19903-2015 |  | Россия | Штука | 34 | 105.4 | 3,1 кг/шт
4.5. | Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп ГОСТ 14637-89
4.5.1 | 560х320мм (δ=5мм) установка насосов поз. Н-1,2,3) | ГОСТ 19903-2015 |  | Россия | Штука | 3 | 24 | 8 кг/шт
4.5.2 | 320х260мм (δ=5мм) установка насосов поз. Н-4,5,6) | ГОСТ 19903-2015 |  | Россия | Штука | 3 | 21 | 7 кг/шт
4.6 | Распорный анкер HSL-3-GM10/100 | ICC-ES/AC 19 |  | Россия | Штука | 68 | 5.44 | 0,08 кг/шт
4.7 | Двутавр 20Ш1 (стойка для УПВС-80С) | ГОСТ 26020-83 |  | Россия | п.м. | 6 | 183.6 | 30,6 кг/м
4.8 | Швеллер 18П (установка насосов поз. Н-1,2,3) | ГОСТ 8240-97 |  | Россия | п.м. | 6 | 97.8 | 16,3 кг/м
4.9 | Швеллер 16П (установка фильтра ФЖУ-150) | ГОСТ 8240-97 |  | Россия | п.м. | 1 | 14.2 | 14,2 кг/м
4.10 | Уголок 50x50x5 равнополочный (установка насосов поз. Н-4,5,6) | ГОСТ 8509-93 |  | Россия | п.м. | 8 | 30.16 | 3,77 кг/м
4.11 | Уголок 30x30x3 равнополочный (установка фильтра ФЖУ-100) | ГОСТ 8509-93 |  | Россия | п.м. | 3 | 4.23 | 1,41 кг/м
5. площадка насосной перекачки нефтепродуктов на АЗК
5.1 | Плита покрытия площадки насосной
5.1.1 | Бетон М300 (4х3,5х0,2 м) | ГОСТ 8639-82 |  | Россия | м3 | 2.8 | 6983.2 | 2494 кг/м3
5.1.2 | Щебень (4х3,5х0,1 м) |  |  | Россия | м3 | 1.4 | 1960 | 1400 кг/м3
5.1.3 | Арматура закладная Ø 8 мм рифленая А500С | ГОСТ 34028-2016 |  | Россия | Пог.м. | 32 | Нарезать в размер при монтаже
5.1.4 | Проволока вязальная Ø 1,2 мм | ГОСТ 3282-74 |  | Россия | кг | 0.5
5.1.5 | Кирпич полноценный одинарный 250х120х65 мм | М-150 |  | Россия | Штука | 120 | Бортик площадки
| Опоры под навес | 4 шт.
5.1.5 | Бетон М300 (V=0,24 м3 на 1 опору) (0,4х0,4х1,5) | ГОСТ 26633-2012 |  | Россия | м3 | 0.96 | 2394.24 | 2494 кг/м3
5.1.6 | Щебень (V=0,0128 м3 на 1 опору) | 0,4х0,4х0,2 |  | Россия | м3 | 0.128 | 179.2 | 1400 кг/м3
5.1.7 | Шпилька резьбовая оцинкованная DIN975 закладная | М10х1000 |  | Россия | Штука | 16 | 7.68 | 0,48 кг/шт
5.1.8 | Оголовок под приварку S-4 мм | 200х200 |  | Россия | Штука | 4 | 5 | 1,25 кг/шт
5.1.9 | Гайка обыкновенная оцинкованная DIN 934 | М10х1000 |  | Россия | Штука | 16 | 0.176 | 0,011 кг/шт
5.1.10 | Шайба пружинная (гровер) ГОСТ 6402-70 | №10 |  | Россия | Штука | 16 | 0.032 | 0,002 кг/шт
5.1.11 | Труба стальная квадратная 80х80, S4 мм | ГОСТ 8639-82 |  | Россия | Пог.м. | 36 | 335.88 | 9,33 кг/м
5.1.12 | Швеллер 16П | ГОСТ 8240-97 |  | Россия | п.м. | 6 | 85.2 | 14,2 кг/м
5.1.13 | Балка горячекатаная (двутавр) №16 | ГОСТ 57837-2017 |  | Россия | п.м. | 4 | 63.6 | 15,9 кг/м
| Навес площадки | 16 кв. м
5.1.14 | Профнастил С8 0.45 мм 1200x2000 мм, оцинкованный |  |  | Россия | Штука | 8 | 68.72 | 8,59 кг/шт
5.1.15 | Саморезы кровельные с буром по металлу | 35х4,8 мм |  | Россия | Штука | 100 | 0.7 | 0,007 кг/шт
5.1.16 | Диск отрезной по металлу (125х22,2х2 мм) |  |  | Россия | Штука | 10
5.1.17 | Электроды сварочные | ГОСТ 9466-75 |  | Россия | кг. | 2
6. Защита труб и опорно-крепежных металлоконструкций от коррозии
6.1 | Кол-во эмали ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76 для технологических трубопроводов (расход краски 180г/м2):
6.1.1 | Краска эмаль (серая) на тр-д Ø25х2,5 (DN20) (длина 3 п.м, S=0,24 м2) | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 0.48 | 0.0864 | 0,18 кг/м²
6.1.2 | Краска эмаль (серая) на тр-д Ø57х3,5 (DN50) (длина 3 п.м, S=0,54 м2) | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 1.08 | 0.1944 | 0,18 кг/м²
6.1.3 | Краска эмаль (серая) на тр-д Ø89х3,5 (DN80) (длина 3 п.м, S=0,8 м2) | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 1.6 | 0.288 | 0,18 кг/м²
6.1.4 | Краска эмаль (серая) на тр-д Ø108х3,5 (DN100) (длина 72 п.м, S=24,4 м2) | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 48.8 | 8.784 | 0,18 кг/м²
6.1.5 | Краска эмаль (серая) на тр-д Ø159х4,5 (DN150) (длина 36 п.м, S=18 м2) | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 36 | 6.48 | 0,18 кг/м²
6.2 | Кол-во эмали ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76 для металоконструкций опор (расход краски 180г/м2):
6.2.1 | Краска эмаль (серая) на детали трубопровода (S=10,0 м2) | ПФ-115 |  | Россия | м2 | 20 | 3.6 | 0,18 кг/м²
|  |  |  | ИТОГО: | м2 | 107.96 | 19.4328 | 0,18 кг/м²
6.3 | Кол-во грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (1 слой) для технологических трубопроводов (расход грунтаи 130г/м2):
6.3.1 | Грунтовка на тр-д Ø25х2,5 (DN20) (длина 3 п.м, S=0,24 м2) | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 0.24 | 0.0312 | 0,13 кг/м²
6.3.2 | Грунтовка на тр-д на тр-д Ø57х3,5 (DN50) (длина 3 п.м, S=0,54 м2) | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 0.54 | 0.0702 | 0,13 кг/м²
6.3.3 | Грунтовка на тр-д Ø89х3,5 (DN80) (длина 3 п.м, S=0,8 м2) | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 0.8 | 0.104 | 0,13 кг/м²
6.3.4 | Грунтовка на тр-д Ø108х3,5(DN100) (длина 72 п.м, S=24,4 м2) | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 24.4 | 3.172 | 0,13 кг/м²
6.3.5 | Грунтовка на тр-д Ø159х4,5(DN150) (длина 36 п.м, S=18 м2) | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 18 | 2.34 | 0,13 кг/м²
6.4 | Кол-во грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (1 слой) для металоконструкций опор (расход краски 130г/м2):
6.4.1 | Грунтовка на детали трубопровода (S=10,0 м2) | ГФ-021 |  | Россия | м2 | 10 | 1.3 | 0,13 кг/м²
|  |  |  | ИТОГО: | м2 | 53.98 | 7.0174 | 0,13 кг/м²
6.5 | Растворитель (сольвент нефтяной) | ГОСТ 10214-78 |  | Россия | кг. | 10

## Мат. копир.
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол-во | Масса (ед.), кг | Приме-чание
4. МАТЕРИАЛЫ
4.1 | Цемент (на стойку V=0,005 м3) | М 300 | 0 | Россия | м3 | 200 | 1 | 0,005 /ст
4.2 | Песок (на стойку V=0,01 м3) | 0 | 0 | Россия | м3 | 200 | 2 | 0,01 /ст
4.3 | Щебень (на стойку V=0,015 м3) | 0 | 0 | Россия | м3 | 200 | 3 | 0,015 /ст
4.4 | пр | 45х56 | 11-000 | Россия | шт. | 9 | 3990 | 8,98см/м3
4.5

## База
Наименование | тип, марка, … | код продукции | поставщик | ед. изм. | кол-во | масса, кг | примечание
Кабель
Кабель монтажный (ТУ 3581-533-05015408-2016) | ЭПОКС-МВВЭнг(А)-LS-i 2х2х0,5 | Ø 10,5 мм | АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» | Пог.м. | 0 | 0 | 0,124 кг/м
Кабель контрольный (ТУ 16К71-310-2001) | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | Ø 8,1 мм | АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» | Пог.м. | 0 | 0 | 0,101 кг/м
Кабель силовой (ТУ 16.К71-310-2001) | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | Ø 9,5 мм | АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» | Пог.м. | 0 | 0 | 0,148 кг/м
Кабель силовой (ТУ 16.К71-310-2001) | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | Ø 10,3 мм | АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» | Пог.м. | 0 | 0 | 0,188 кг/м
Провод гибкий (желто-зелёный) (ТУ 16-705.501-2010) | ПуГВ 1х6 | Ø 4,7 мм | АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» | Пог.м. | 0 | 0 | 0,0742 кг/м
Кабель | СПЕЦЛАН® F/UTP Cat 5е PVC LS нг(А)-LS 4×2×0,52 | Ø 8,1 мм | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 0,0508 кг/м
Металлорукав в ПВХ изоляции (с протяжкой) | РЗ-ЦП нг-LS 25 | Ø 23,7 мм | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 0,32 кг/м
Металлорукав в ПВХ изоляции (с протяжкой) | РЗ-ЦП нг-LS 18 | Ø 21,9 мм | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 0,18 кг/м
Провод гибкий (желто-зелёный) (ТУ 16-705.501-2010) | ПуГВ 1х4 | Ø 3,9 мм | АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» | Пог.м. | 0 | 0 | 0,0511 кг/м
Кабель контрольный (ТУ 16К71-310-2001) | КВВГнг(А)-LS 14х0,75 | Ø 12,6 мм | АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» | Пог.м. | 0 | 0 | 0,195 кг/м
кабель монтажный | МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0,75 | Ø 9,8мм | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 0,168 кг/м
Кабельный наконечник | ТМЛ 6-6-4 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0039 /шт
Кабельный наконечник | ТМЛ 4-6-3 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0032 /шт
Перфолоток замковый S1.0 L3000 (цинк) | GLq-50-50 | 126751-2 | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 1,28 кг/м
Крышка замковая S1.0 L3000 (цинк) | GYROUX F-50 | 127601-2 | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 0,59 кг/м
Перфолоток замковый S1.0 L3000 (цинк) | GLq-150-100 | 126759-2 | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 2,85 кг/м
Крышка замковая S1.0 L3000 (цинк) | GYROUX F-150 | 127603-2 | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 1,37 кг/м
Перфолоток замковый S1.0 L3000 (цинк) | GLq-100-100 | 126755-2 | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 2,30 кг/м
Крышка замковая S1.0 L3000 (цинк) | GYROUX F-100 | 127602-2 | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 0,98 кг/м
Перфолоток замковый S1.0 L3000 (цинк) | GLq-100-50 | 126752-2 | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 1,59 кг/м
Крышка замковая S1.0 L3000 (цинк) | GYROUX F-100 | 127602-2 | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 0,98 кг/м
Болт оцинкованный DIN933 | М8х20 | 850408-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,012 /шт
Шайба обыкновенная оцинкованная DIN125 | №8 | 850508-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0017 /шт
Гайка самоконтрящаяся оцинкованная DIN 985 | М8 | 850612-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0052 /шт
Гайка обыкновенная оцинкованная DIN 934 | М8 | 850608-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0048 /шт
Шайба пружинная (гровер) ГОСТ 6402-70 | №8 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,001 /шт
Шайба увеличенная оцинкованная DIN 9021 | №8 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,006 /шт
Саморез острый DIN 18182 | 3,8х35 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0015 /шт
Дюбель Sormat NAT нейлон | 6х30 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,001 /шт
Анкер клиновой | М6х65 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,015 /шт
Винт DIN912 | М6х30 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,083 /шт
Шайба обыкновенная оцинкованная DIN125 | №6 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,001 /шт
Гайка самоконтрящаяся оцинкованная DIN 985 | М6 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0024 /шт
Болт оцинкованный DIN933 | М6х50 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0011 /шт
Консоль горизонтальная | КГ2-250 | 800302-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,39 /шт
Консоль горизонтальная | КГ2-150 | 800301-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,30 /шт
Шпилька резьбовая оцинкованная | М8х1000 | 850006-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,30 /шт
Болт оцинкованный DIN933 | М8х50 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0218 /шт
Болт оцинкованный DIN933 | М8х60 | 850003-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,025 /шт
Цемент (на стойку V=0,005 м3) | М 300 |  | Россия | м3 | 200 | 1 | 0,005 /ст
Песок (на стойку V=0,01 м3) |  |  | Россия | м3 | 200 | 2 | 0,01 /ст
Щебень (на стойку V=0,015 м3) |  |  | Россия | м3 | 200 | 3 | 0,015 /ст
Шпилька резьбовая оцинкованная DIN975 | М16х1000 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 1,29 /шт
Гайка обыкновенная оцинкованная DIN 934 | М16 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0333 /шт
Шайба пружинная (гровер) ГОСТ 6402-70 | №16 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,006 /шт
Скоба зажимная под профиль (цинк) | 28/30 М6 |  | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,170 /шт
Z-профиль S2,5 (цинк) L=2000 мм | К241-2 | 202621-2 | Россия | Штука | 0 | Нарезать в размер при монтаже
С-образный профиль S2,5 (цинк) L=300 мм | МП 41х21 | 802212-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,49 /шт
С-образный профиль S2,5 (цинк) L=200 мм | МП 41х21 | 802213-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,33 /шт
Планка подвесная (цинк) | ПЛ2-260 | 800901-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,3 /шт
С-образный профиль S2,5 (цинк) L=600 мм | МП 41х21 | 802209-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,98 /шт
Гайка канальная | М8 | 802812-2 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,0026 /шт
Крепление стеновое | ТМ-100 | 801201 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,210 /шт
Крепление стеновое | ТМ-200 | 801202 | Россия | Штука | 0 | 0 | 0,290 /шт
Кабель-канал (ПВХ) белый 2 м | 30х25 |  | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 0,09 кг/м
Кабель-канал (ПВХ) белый 2 м | 25х16 |  | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 0,249 кг/м
Кабель-канал (ПВХ) белый 2 м | 100х60 |  | Россия | Пог.м. | 0 | 0 | 0,59 кг/м
пр | 45х56 | 11-000 | Россия | шт. | 9 | 3990 | 8,98см/м3